## naslov
Investitor: |  | HRVATSKI SABOR
Zagreb, Trg sv. Marka 6
Objekt: |  | PROJEKT VJETROBRANA BR. 6
Zagreb, Trg sv. Marka 6
GLAVNI PROJEKT
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
B.P. 172320/S
Datum: |  | rujan 2017.
Projektant: Tomislav Puškarić, dipl.inž.stroj
TROŠKOVNIK
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

## ventilokonvektori
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
|  |  | JED. | KOL | JED.CIJENA | JED.CIJENA | JED.CIJENA | UKUPNO
A. GRIJANJE/HLAĐENJE-VENTILOKONVEKTORI
| 1 | Ventilokonvektor predviđena za horizontalnu montažu u spušteni strop, 5 brzinskim motorom ventilatora, 3-rednim Al/Cu hladnjakom, 1-rednim Al/Cu grijačem, tvornički ugrađenim 3-putnim on/off ventilima sa ugrađenim termopogonom, izmjenjivim filterom, pomoćnom i glavnom tavicom kondenzata te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Kao proizvod "DENCOHAPPEL" tip GF33.UWW1 ili jednakovrijedan __________________ sljedećih tehničkih karakteristika:
Tehničke karakteristike:
Razvod: 4 cjevni
Qh = 1,9÷ 2,8÷4,2 kW
Tvh = 7/12 °C
Tp = 26/20°C
Qg = 1,7÷2,4÷3,4 kW
Tvg = 60/50 °C
Tp = 20°C ST
L= 265÷450÷845 m3/h
Dpext = 100 Pa
N = 120 W; 230V/50Hz
21 ÷ 34 ÷ 51 dB(A)
Težina 25 kg
Dimenzije: 1061x470 mm, hmax=225 mm
|  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
| 2 | Sobni termostat s digitalnim displejem namjenjen za montažu na zid, proizvod "DencoHappel - Matrix" ili jednakovrijedan __________________ sa sljedećim funkcijama, uključivo elektro ožičenje u kompletu sa kabelima (20m-5x1,5m2) i građevinskom pripomoći.
* podešavanje brzine ventilatora
* prebacivanje režima rada ljeto/zima
* podešavanje temperature zraka u prostoru
|  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
| 3 | Relejna kutija (grupna kontrola) za povezivanje max. 4 ventilokonvektora na jedan sobni termostat
|  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
| 4 | Zračna zavjesa kao proizvod "THERMOSCREENS" tip C2000W12R sa vodenim grijačem ili jednakovrijedan __________________ , te svim ovjesnim i pričvrsnim materijalom kao i upravljačem rada sa prostornim termostatom, te na koji se spaja kontakt sa automatskih vrata kojim se detektira otvorenost vrata. Za ugradnju u spušteni strop u kompletu sa tlačno/odsisnom rešetkom u stropu iznad vrata dimenzije 2120x353mm
Qgr = 6,7 kW
Tvg = 60/50 °C
Tp = 20°C
I = 1,1 A; 230V/50Hz
50÷56 dB(A); 41 kg
2100×301×H=206 mm
8 |  |  | komplet | 1 | 0 |  |  | 0
| 5 | Kuglaste slavine na priključcima ventilokonvektora.
|  | DN 20 | kom | 10 | 0 |  |  | 0
| 6 | Radijatorski odzračni pipac na ključić. (ugradnja na vemtilokonvektor).
|  | DN 8 | kom | 5 | 0 |  |  | 0
| 7 | Radijatorska ispusna slavina sa kapom na lančiću (ugradnja na ventilokonvektor).
|  | DN 15 | kom | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Mjedeni navojni prolazni ventil (ugradnja u cijevni razvod) u kompletu sa fitinzima.
|  | DN 32 | kom | 4 | 0 |  |  | 0
| 9 | Prirubnički i navojni ventili za hidrauličko balansiranje sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, sa mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljen ručnim kolom sa numeričkom digitalnom skalom za predpodešavanje i modućnost blokiranja podešenog položaja, za ugradnju na povratu rashladne pripremne grupe ventilokonvektora i hladnjaka klima komore, kao proizvod "TA Hydronics" ili jednakovrijedan __________________.
|  | STAD DN 32 | kom | 2 | 0 | 0 |  | 0
| 10 | Automatski odzračni lončić DN10.
|  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
| 11 | Bakrene cijevi u kompletu sa koljenima, fitinzima, T-komadima, mesinganim ulošcima (po dužnom metru uzima se 1 fazonski komad):
|  | Æ 35×1,5 mm | m | 140 | 0 |  |  | 0
|  | Æ 28×1,2 mm | m | 20 | 0 |  |  | 0
|  | Æ 22×1,2 mm | m | 15 | 0 |  |  | 0
| 12 | Bakrene cijevi za izradu odvoda kondenzata uključivo sav potreban fazonski, spojni i ovjesni materijal (po dužnom metru uzima se 1 fazonski komad), te izolacijom kao proizvod "Armstrong" tip Tubolit SG.
|  | Æ 18×1 mm | m | 30 | 0 |  |  | 0
| 13 | Izolacija svih cjevovoda “ARMAFLEX” AC pogone koeficijent paronepropusnosti m > 7000, u kompletu sa trakama za rubove, ljepilom i orginalni ovjesne obujmice sa eliminacijom toplinskog mosta, za dimenzije cijevi:
19 mm izolacije u prostoru
|  | Æ 35×1,5 mm | m | 140 | 0 |  |  | 0
|  | Æ 28×1,2 mm | m | 20 | 0 |  |  | 0
|  | Æ 22×1,2 mm | m | 15 | 0 |  |  | 0
| 14 | Izrada spoja ventilokonvektora sa rešetkama sa fazonskim komadom od pocinčanog lima debljine 1,0 mm prema detalju iz projekta u kompletu sa svim montažnim i pričvrsnim materijalom.
|  |  | kg | 30 | 0 |  |  | 0
| 15 | Čelični profili za potrebni za montažu i ovjes opreme i materijala u kompletu sa antikorozivnom zaštitom, tiplima, vijcima.
|  |  | kg | 100 | 0 |  |  | 0
| 16 | Pražnjenje postojećeg sustava grijanja i hlađenja. Izrada priključka na postojeći topli i hladni razvod, te ponovo punjenje sustava sa potrebnim dodatkom glykola 30% (cca 100lit) u sustav grijanja i hlađenja (uskladiti sa službom održavanja i postojećim medijima ogrjevnog i rashladnog sustava)
|  |  | komplet | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0
| 17 | Sitni potrošni materijal za montažu opreme, kao što su:
- tipli, vijci, obujmice
- čvrste i klizne točke
- ovjesni i pričvrsni materijal
|  |  | komplet | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0
| 18 | Građevinska pripomoć na uspostavi prodora za postavu ogrjevnog i rashladnog cjevovoda i cjevovoda kondenzata. Buši se zid debljine 80cm za 5 prodora Æ 50 cm i šlicanje poda i zida 50x15cm duljine 10m (skidanje i postavljanje završne obloge poda kao i sanacija zida i poda nakon šlicanja nije predmet ovoga projekta)
|  |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19 | Transport materijala i opreme na gradilište.
|  |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 | Montaža do pune pogonske gotovosti uključivo balansiranje sistema, tlačne probe, pribava atesta.
|  |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21 | Nepredviđeni radovi nastali na zahtjev investitora, nadzornog inženjera ili arhitekte (predviđeno 10% instalacije)
|  |  | komplet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| A. | GRIJANJE/HLAĐENJE-VENTILOKONVEKTORI UKUPNO: |  |  |  | #REF! | #REF! | 0

## rekap
TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA
REKAPITULACIJA
A. | GRIJANJE/HLAĐENJE-VENTILOKONVEKTORI UKUPNO: | 0
| UKUPNO: | 0
NAPOMENA:
Prije davanja ponude za izvedbu predmetne građevine izvođač je dužan:
a) proučiti projektnu dokumentaciju
b) pregledati trasu instalacija grijanja, rashlađivanja, ventilacije, klimatizacije te smještaja opreme
c) prikupiti potrebne podatke o uvjetima pod kojima će se objekt graditi
d) prikupiti podatke o tipskim rješenjima i materijalima kojeg koristi krajnji korisnik
e) sve demontažne radove obavezno dogovoriti sa investitorom
f) izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe
Projektant:
Tomislav Puškarić, dipl.inž.stroj.
ovlašteni inženjer strojarstva